PROJEKTOVÉ, OBCHODNÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY

ZLATOVSKÁ 29,    911 05 TRENČÍN

Tel. a Fax :   032/ 6520 486

Z  D  R  U  Ž  E  N  I  E - ASE

## Názov stavby	             :  Hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského, Stará Turá

## Krajský úrad 	 :  Trenčín

Mestský  úrad            :  Mesto Stará Turá

Investor                      :  Mesto Stará Turá , ul. SNP ½, 91601 Stará Turá

## Číslo osvedčenia  567/4/2007 –EZ -P –E1.0-A,B

P R O J E K T    S T A V B Y

## E- Dokumentácia stavebných objektov

##### SO: HOSPODÁRSKY PAVILÓN

1.7- Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

## Prílohy:      1.7.1- Technická správa

## 1.7.2 - Výkresy :                   Rozvádzač RV1                            v.č.1

El.inštalácia VZT- suterén           v.č.2

El.inštalácia VZT- prízemie         v.č.3

## 1.7.3 - Zoznam strojov a zariadenia

## Trenčín,  december  2010

PROJEKTOVÉ, OBCHODNÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY

ZLATOVSKÁ 29,    911 05 TRENČÍN

Tel. a Fax :   032/ 6520 486

Z  D  R  U  Ž  E  N  I  E  -  ASE

## Názov stavby	             :  Hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského, Stará Turá

## Krajský úrad 	 :  Trenčín

Mestský  úrad            :  Mesto Stará Turá

Investor                      :  Mesto Stará Turá , ul. SNP ½, 91601 Stará Turá

## Číslo osvedčenia  567/4/2007 –EZ -P –E1.0-A,B

#### T E C H N I C K Á    S P R Á V A

Realizačný projekt  bol  vypracovaný  na  základe  projektu stavebnej   časti ,  projektu vzduchotechniky  , zamerania skutkového stavu a požiadavok investora .

ZÁKLADNÉ  TECHNICKÉ ÚDAJE :

Rozvodná sieť                                      3+NPE ,  50Hz,AC, 400V/230V, TN-C-S

Ochranné opatrenia SON  v zmysle    STN 33 2000-4-41/2007

- opatrenie na základnú ochranu  čl. 411.2

príloha A: A1- základná izolácia živých častí

A2- zábrany alebo kryty

Opatrenia na ochranu pri poruche:     čl. 411.3

-ochranné uzemnenie čl.411.3.1

-samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2

Vonkajšie vplyvy                               : AB5,AD1-  Kuchyňa

Inštalovaný príkon                            :  Pi = 1,8  kW

Skutočný príkon                                :  Ps = 1,8  kW

Koeficient súdobosti                             β   = 1

Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie podľa STN 341610 je 30

Ročná spotreba el.energie                    A=  0,9x330x5x1,8 =  2 673 kW/rok

V zmysle  vyhlášky MPSVaR  č. 508 /2009  Z.z je el. zariadenie zaradené  medzi vyhradené el. zariadenie  skupiny „B“.

Popis technického riešenia:

El.inštalácia vzduchotechniky bude napojená  z nového rozvádzača RV1. Rozvádzač RV1 je izolačná skrinka povrchová. Napojená bude káblom CYKY-J 5x2,5 mm2 z jestv.rozvádzača VZT. Pôvodná vzduchotechnika kuchyne bola napojená z jestv. rozvádzača VZT umiestnená v miestnosti  č.131  Rozvodňa a bude zrušená. Ventilátory M1 a M2 budú ovládané miestne vypínačmi na stene s časovým spínačom na ventilátore.. Ventilátory nám odsávajú priestory prípravy mäsa a zeleniny. Ventilátor  M3 nám odsáva priestor výdaja stravy.  Otáčky ventilátora je  možné meniť regulátorom otáčok REB1E. Taktiež ventilátory M4 a M5 majú regulátor otáčok REB1E  resp. REB 2,5. Ventilátory M4 a m5 sú pre odsávanie  el.šporákov. Ovládanie odsávania priestoru kuchyne je kuchynskýni ventilátormi M6 a M7.  Tieto ventilátory budú napojené z regulátora otáčok ATREA DINER. Predmetom nášho projektu je silové napojenie regulátora Prepoje medzi regulátorom a ventilátormi M6 a M7 a ich ovládanie je dodávkou VZT. Do jestv. rozvádzača VZT sa namontuje istič PL7/3B s hodnotou 25A.

El. inštalácia VZT je navrhnutá káblami CYKY uložená v kábelových žlaboch.

Zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce:

Z hľadiska bezpečnosti práce treba v zmysle vyhlášky SÚBP č.59/1982 Zb. v znení vyhlášky č.484/1990 Z.z. pri realizácii dodržať najmä:

STN 34 3100 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach

- bezpečnostné upozornenia podľa STN 01 0812

- používanie ochranných a pracovných pomôcok

- technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci

Ochrana pred úrazmi – najmä dodržaním technologickej disciplíny, bezpečnostných a hygienických predpisov:

STN 34 3104 	       – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach

STN EN 61310-1	– Bezpečnostné tabuľky a nápisy pre el. zariadenia

Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a technických zariadení.

Rozsah činnosti, ktoré môžu vykonávať na elektrotechnickom zariadení pracovníci podľa

jednotlivých stupňov odbornej spôsobilosti, určujú bezpečnostno- technické požiadavky v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Zz.

Údržbu  na  el.  zariadeniach   môžu  vykonávať  len  pracovníci s  kvalifikáciou   elektrotechnik § 20  alebo  vyššou.  Rozsah   činnosti,  ktoré  môže  elektrotechnik  vykonávať samostatne je upresnené v  STN 343100. Elektrotechnik má  odborné  vzdelanie  eletrotechnického smeru  a  jeho  odborná spôsobilosť bola overená  podľa § 25.

Obsluhovať   technické   zariadenie  však   môžu    len    osoby    preukázatelne   oboznámené  s požiadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia a zacvičené.

Pred uvedením zariadení skupiny A do prevádzky musí byť vykonaná úradná skúška vyhradeného el. zariadenia. Predmetom úradnej skúšky je overenie, či el. inštalácia je zhotovená podľa osvedčenej konštrukčnej dokumentácie a či je spôsobilá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Úradnú skúšku vykonáva na základe žiadosti organizácie miestne príslušná Technická inšpekcia, ktorá o výsledku skúšky vydá osvedčenie o skúške, výsledok potvrdí v sprievodnej dokumentácii a vyskúšané zariadenie označí. Opakovanú úradnú skúšku je nutné vykonať v lehote podľa vyhl.MPSVaR 508/2009 Z.z.

Na vhodných miestach budú umiestnené hasiace prístroje, skrinky prvej pomoci a pokyny pre obsluhu a údržbu el. zariadenia. El. zariadenie musí byť označené výstražnými tabuľkami podľa STN 01 8012-2.

Všetky el.inštalačné práce je potrebné vykonať v zmysle platných predpisov a doporučených STN.

Trenčín,  december   2010

Vypracoval: Ing. Ďurmek Jaroslav

PROJEKTOVÉ, OBCHODNÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY

ZLATOVSKÁ 29,    911 05 TRENČÍN

Tel. a Fax :   032/ 6520 486

Z  D  R  U  Ž  E  N  I  E  -  ASE

## Názov stavby	             :  Hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského, Stará Turá

## Krajský úrad 	 :  Trenčín

Mestský  úrad            :  Mesto Stará Turá

Investor                      :  Mesto Stará Turá , ul. SNP ½, 91601 Stará Turá

## Číslo osvedčenia  567/4/2007 –EZ -P –E1.0-A,B

1.9- Bleskozvod

Por. č.                                      Názov                                                     m.j               počet

1                          Vypínač jednopólový do vlhka                                  ks                     2

2                          Kábel CYKY –J 5x2,5 mm2                                      m                   30

3  		     Kábel CYKY-J 3x2,5 mm2                                       m                   25

4  		     Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2                                       m                 260

5                           Rozvádzač RV1, izol. skrinka                                   ks                    1

6                           Vodič CY 6mm2                                                        m                 120

7                           Ekvipotenciálna svorkovnica                                     ks                    1

8                          Vodič CY 16 mm2                                                      m                  20

9                          Trojpólový istič do jestv rozv. PL7/3B, 25A              ks                    1

10                         Ocelová konštrukcia všeobecne                                 kg                   60

11   	                 Kábelový žlab 54 x 50mm		                  m                    55

Trenčín,  december   2010

Vypracoval: Ing. Ďurmek Jaroslav