## Slide 1
MODERNIZÁCIA TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA
V MESTE STARÁ TURÁ
Ing. Miroslav Havrlent, RACEN, spol. s r.o.

## Slide 2
HLAVNÉ CIELE PROJEKTU :
Postupná modernizácia výroby a distribúcie tepla;
Zníženie produkcie emisií škodlivých látok do ovzdušia;
Zvýšenie účinnosti a efektívnosti prevádzky CTZ Mýtna;
Využívanie dostupných obnoviteľných zdrojov energií (OZE);
Plnenie kritérií pre účinné centralizované zásobovanie teplom.
Využívanie kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚKVET);

## Slide 3
Účinný systém centralizovaného zásobovania teplom :
aspoň 50 % tepla kombináciou
tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov (OZE), tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (VÚ KVET) a využívaním odpadového tepla (OT) z energetických procesov.
Zvýšenie podielu výroby tepla využívaním OZE v sústavách CZT na min. 5 %, s výhľadom na 30 %.
Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov :
Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov :
PARAMETRE PRE ÚČINNÉ CZT :

## Slide 4
Modernizácia CTZ (CPK) Mýtna
Rozsah riešenia projektu
Prepojenie CTZ Mýtna a PK-262 SNP – vetva V2
Výmena rozvodov potrubí – vetva V3

## Slide 5
Stavba 1 -
CTZ Mýtna, inštalácia zariadení VÚKVET, OZE a ODT
Chart: mesiac
Ohrev TV | 458.477 | 435.112 | 484.253 | 441.032 | 406.4 | 378.22 | 360.147 | 369.746 | 351.635 | 414.816 | 391.268 | 503.66
VYK | 1910.236 | 1599.978 | 1208.67 | 623.387 | 165.017 | 0 | 0 | 0 | 24.512 | 747.065 | 1353.366 | 2084.085
Výroba tepla :
- CPK Mýtna .....QR = 11 600 kWh/r;
- PK-409 ...........QR = 3 000 kWh/r;
Spolu ................QR = 14 600 kWh/r
Potrebný tepelný výkon CTZ :
- Vykurovanie .............QV = 7,4 MW;
- Ohrev TV ..................QT = 2,9 MW;
Celkom výstup CTZ .....QP = 8,3 MW
Potrebný inštalovaný výkon CTZ
....................................Qi = 8,7 MW.

## Slide 6
Stavba 1 -
CTZ Mýtna, demontáže – 3x kotol, obehové čerpadlá

## Slide 7
Stavba 1 -
CTZ Mýtna, demontáže – 3x kotol, obehové čerpadlá

## Slide 8
CTZ Mýtna, inštalácia VÚKVET, ODT, OZE
Stavba 1 -

## Slide 9
Stavba 1 -
CTZ Mýtna, inštalácia VÚKVET, ODT, OZE

## Slide 10
Stavba 1 -
CTZ Mýtna, inštalácia zariadení pre využívanie OZE

## Slide 11
- Podiel VÚKVET ........ 50,9 %
- Podiel ODT ................ 8,5 %
- Podiel OZE ................ 5,7 %
Spolu mix pre účinné CZT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,0 %
- Podiel PK ................. 35,0 %
Stavba 1 -
CTZ Mýtna, parametre pre účinné CZT
Chart: Krytie výroby tepla zariadeniami (MWh)
VUKVET | 865.536 | 780.864 | 856.704 | 811.68 | 428.508 | 305.136 | 295.212 | 303.3 | 301.224 | 839.04 | 828.768 | 865.536
ODT | 144.256 | 130.144 | 142.784 | 135.28 | 71.418 | 50.856 | 49.202 | 50.55 | 50.204 | 139.84 | 138.128 | 144.256
OZE | 95.59 | 84.32 | 90.33 | 90.81 | 71.4825 | 22.2144 | 15.6978 | 15.8814 | 24.6975 | 119.11 | 105.91 | 103.32
CTZ-PK | 1263.331 | 1039.762 | 603.105 | 26.649 | 0.0085 | 0.0136 | 0.0352 | 0.0146 | 0.0215 | 63.891 | 671.828 | 1474.633

## Slide 12
Sústava CZT
súčasný stav
Vetva V1 (SNP), býv. VS1
Vetva V2 (Shurbanova, Mierová), býv. VS2,4,10
Vetva Poliklinika
Vetva V3 (Dibrovova,
Jiráskova, M.R.Štefánika),
súčasné VS3, VS5
Obvod PK-409
(SNP, M.R.Štefánika),
býv. VS11
CPK Mýtna

## Slide 13
Stavba 2 -
Potrubné a elektrické vedenia
Stavebný objekt SO-2.1 – vetva V2
Pripojenie obvodu PK-409 (SNP 262)
ku CPK Mýtna
PK-409 (SNP 262)
sídlisko SNP
Topolecký potok
ul. SNP, Mierová
VS-10 (Hurbanova 152/56)
Dĺžka trasy cca 253,5 m;
predizolované potrubia DN 150/280

## Slide 14
Stavba 2 -
Potrubné a elektrické vedenia
Stavebný objekt SO-2.2 – vetva V3
Rekonštrukcia primárnych rozvodov medzi CPK Mýtna a VS-3, VS-5
VS-3 (M.R.Štefánika)
Husitská cesta, ul. Dibrovova
VS-5 (Dibrovova/Jiráskova)
ul. Jiráskova
CPK Mýtna
Dĺžka trasy cca 331,5 m;
predizolované potrubia DN 150/280, DN 125/225

## Slide 15
Stavba 3 -
Riadenie a regulácia, inteligentný riadiaci systém
Riadenie prevádzky CTZ Mýtna :
Optimálne riadenie a regulácia prevádzky zariadení :
1.stupeň – využívanie OZE a ODT (tepelné čerpadlá),
2.stupeň – VÚKVET vrátane akumulácie,
3.Stupeň – špičkové plynové kotly.
Ostatné zariadenia – obehové čerpadlá, expanzia, úprava vody.....
Riadenie prevádzky CTZ Mýtna :
Riadenie prevádzky objektových OST;
Zber údajov, diagnostika, optimalizácia procesov.

## Slide 16
Stavba 4 -
Objektové odovzdávacie stanice tepla
Dobudovanie objektových OST
v obvodoch súčasnej kotolne PK-409
a okrskových výmenníkových staníc VS3 a VS5
(nahradenie 4-or trubkových potrubných rozvodov 2-oj trubkovými, objektová regulácia dodávky tepla a ohrevu teplej vody).

## Slide 17
Ďakujem za pozornosť
Ing. Miroslav Havrlent
tel.: +421 905 617 575
e-mail: havrlent@racen.sk
www.racen.sk